询价通知书

溧水区人民医院UPS维保项目、UPS主机、电池动力及环境集中监控系统安装项目的潜在服务商应在溧水区人民医院官网获取采购文件，并于2026年2月28日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LSRY-ZB2026-Q001

| 包号 | 项目名称 | 最高限价（元） | 服务期限 | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UPS维保项目 | 49000元/年 | 一招两年，合同一年一签 | 询价采购 |
| 02 | UPS主机、电池动力及环境集中监控系统安装项目 | 110000元 | / |  |

二、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前近一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

本项目特定的资质要求：

1、本项目现有设备品牌为施耐德和科华，为满足我院项目需求，供应商须具有有效的施耐德公司及科华公司的授权书，或者提供能自行解决相关设备品牌授权的承诺函（内容自拟）；

2、投标人需近年（2023年1月1日至今）具有Ups不间断电源维保项目相关业绩2个以上（含2个），需提供商务合同复印件或项目验收合格证明扫描件。

下列供应商不得参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、报名事宜

请在2026年2月24日-2026年2月26日17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+服务商名称+联系电话”。

四、出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（1）不具备询价文件中规定资格条件的；（2）未实质性响应询价文件要求的；（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；（4）投标资料未密封。

出现下列情形之一的，询价终止：（1）所有服务商的响应文件被询价小组认定为无效的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）服务商的最终报价超过采购预算的；（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、响应文件接收截止时间、开（评）标时间及地点

响应文件接收截止时间及开标时间：2026年2月28日14点30分（北京时间）

开标地点：溧水区人民医院行政楼5楼会议室。

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.采购内容及要求条款偏离表（详见附件）；5.项目技术及其他服务承诺。6.服务商具有相关类似项目业绩情况表及证明材料等。上述材料均需加盖公章。（响应文件一式四份，一正三副，目录及页码清晰，密封，封面信息至少包含项目名称、服务商名称及联系电话。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。）

六、成交

符合采购人对本项目资格要求，并满足采购人对本项目的采购内容及要求的基础上，投标报价最低的服务商为中标候选人。不再进行二次报价。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名    称：  基建办（服务事宜咨询） 物资采购管理中心（采购事宜）

地    址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232026祁老师（基建办）

025-56232023秦老师（采购中心）

第一部分   采购需求

包号01    UPS维保

一、项目背景

现医院基建办负责区域有大型UPS电源4套，1套为380V 200KVA，主机品牌为科华；1套为380V 60KVA，主机品牌为施耐德；2套为380V 100KVA，主机品牌为施耐德。根据医院现状以及规划，计划为四台大型UPS电源配置日常维护保养服务。

二、现有设备详细信息

| UPS维保项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌 | 规格 | 型号 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| 不间断电源 |  |  |  |  |  |  |
| 不间断电源 | 施耐德 | 60KVA | Galaxy 300 60kVA | 1 | 台 | 6号楼ICU |
| 不间断电源 | 施耐德 | 100KVA | Easy UPS 3M 100kVA | 2 | 台 | 6号楼手术室 |
| 不间断电源 | 科华 | 200KV | 6-GFM-200-YT | 1 | 台 | 6号楼配电间 |
| 电池 | 精卫 | 200AH | 12V/200AH | 64 | 节 | 6号楼配电间 |
| 电池 | 圣阳 | 100AH | 12V/100AH | 80 | 节 | 6号楼手术室 |
| 电池 | 圣阳 | 100AH | 12V/100AH | 32 | 节 | 6号楼ICU |
| 直流汇流箱 |  |  |  |  |  |  |
| 直流空开 | 正泰 | 400A | NXM-400S/3300 | 1 | 台 | 6号楼配电间 |
| UPS配电柜 |  |  |  |  |  |  |
| 配电柜 | 施耐德 | 160A | 交流空开共３个，160A输入，160A外置维修旁路，160A输出，型号为EZD160E。 直流空开共１个，型号为NSX 160F DC。 | 1 | 个 | 6号楼二层ICU |
| 配电柜 | 施耐德 |  | 交流空开共６个，型号为EZD250E UPS-１：250A输入，250A外置维修旁路，250A输出；UPS-２：250A输入，250A外置维修旁路，250A输出。 直流空开工２个，型号为NSＸ 400F DC。 | 1 | 台 | 6号楼二层手术室 |

三、服务条款（根据此项内容填写《服务条款响应偏离表》，要求逐条响应）

（一）项目需求

| 名 称 | 需 求 |
| --- | --- |
| 1层、2层手术室、2层ICU UPS日常维保 | 1、定期对UPS电池进行巡检，同时出具一份专业的并有维保工作人员签字的维保记录。 2、定期检查UPS电源系统的各个部件，包括主机、电池、电路板、散热器等，确保其正常运行。 3、对UPS电源系统进行清洁、紧固螺丝、更换故障部件。 4、对于发生故障的UPS电源，售后服务提供商将进行故障排除，并进行必要的维修和更换部件。 5、UPS电源通常配备有管理软件，用于监控和控制电源系统。维保期内提供免费的软件升级和配置服务，以确保系统的稳定性和功能完整性 |

（二）年度维保要求

1、巡检时间和次数要求

| 巡检项目 | 巡检周期要求 |
| --- | --- |
| UPS系统 | 每月一次（每月最后一个星期）日常保养 每季度一次特殊项目巡检（每季度最后一个星期） |
| 配电系统 | 每月一次（每月最后一个星期） |

2、维修响应时间

提供专用电话技术咨询，如果电话技术支持不能解决问题，维保维保商须派技术人员到现场解决，具体响应时间和故障排除时间视故障程度为：

| 故障程度 | 响应时间（24小时不间断） | 故障排除时间（工作小时） |
| --- | --- | --- |
| 一般故障 | 工作日9:00~17:30 现场处理时间：双方预约 | ≤24小时 |
| 严重故障 | 2小时 | ≤4小时 |
| 系统紧急故障 | 立即 | ≤1小时 |

3、维修费用

本项目为包工包料项目。

所有故障处理相关人工及耗材、配件、设备费用均为维保单位承担，如设备无法短期内修复则由维保方免费提供同等档次备用设备，并在两周内完成设备维修并正常使用。

在维保过程中因乙方原因所导致的机器设备其它故障，应由乙方自行修复设备故障，所产生的一切费用均由乙方自行承担。如无法修复则需提供同等档次备机使用。

4、安全文明要求

1）维保维保商针对本项目所做的任何维保操作，须出具相应的书面报告并经用户认可。

2）用户因其它项目建设需要提出协助请求（如长时间停电、系统切换、调整网络结构、线路迁移等）时，维保维保商应派专业技术人员到现场监控设备的运行情况，做好相关配合工作。

3）在维保有效期内，维保维保商应保证由固定的技术服务人员实施维保，专业维保人员应持证上岗（电工证等对应专业证书）。

（三）服务内容-巡检要求

1、UPS系统（含蓄电池、直流汇流箱）

每月巡检内容

1）UPS及蓄电池环境

检查UPS间温湿度环境是否符合要求（15℃～30℃；40%～60%rH）

检查蓄电池间湿度环境是否符合要求（20℃～30℃，以20～25℃为最佳；40%～60%rH）

检查UPS的清洁度

检查蓄电池的清洁度

检查UPS机房的防水、防鼠、防虫、防碰撞措施是否完好

检查蓄电池间的防水、防鼠、防虫、防碰撞、排气等措施是否完好	

2）对UPS主机

确定UPS的标示是否正确、清晰

检查UPS是否有异常

检查UPS的工作状态，正常时UPS应该工作在逆变状态

检查UPS的电气参数，测量或通过UPS本身测量值检查和记录相关的输入/输出电压、电流、频率、功率等参数是否在设计范围内。

查看UPS的报警记录，记录在报告中并分析出现报警的原因

检测UPS的电池放电、存电数据是否正常，万用表检测蓄电池浮充电压是否正常。

3）对蓄电池组

对蓄电池组进行外观检查，检查蓄电池得外观是否破损或变形

检查蓄电池端子连接是否紧固，是否存在电池连接线铜鼻腐蚀

检测蓄电池的浮充电压是否符合要求

年度巡检内容

在月度巡检的基础上增加，以下操作均具有一定的危险性，必须得到使用单位的许可后进行：

1）检测UPS的静态旁路转换是否正常，通过菜单控制转换静态旁路一定不允许强制转换，否则有可能出现UPS供电中断的危险。

2）对电池的保养及测试

对电池组中的电池逐只做静态、动态测试（仪器：专用电池测试仪）

对电池在UPS机上做放电测试，选择市电比较稳定的时间段，断开市电，让UPS处在电池供电状态。随时观察UPS与蓄电池的状态。并进行记录。放电1小时或单节蓄电池电压降至12V，以便确认蓄电池工作状态和实际后备时间。在进行蓄电池放电时测量各蓄电池的放电电压，并比较其电压下降率，据此判断蓄电池的好坏。并做记录。如果出现个别电池放电时电压降太大，必须进行标记并进行如重新激活或更换的改造

测量蓄电池放电时的端子温升，使用红外测温仪或激光测温仪测量。端子上应该无明显温升。

2、配电系统

每月巡检维护内容

1）检查配电柜。保证配电柜内电气装置的整齐、牢固、标识的正确、清晰、外观的良好、内外清洁。

2）保证配电柜内无其它物品，盖板整齐、严密。电源盘、柜及其他电气装置的台座与地面牢固固定。

3）检查各种显示仪表是否正常

4）检查各相电压是否符合要求

5）检测供电及配电的电源质量，包括电压、电流等。

6）检查各相电流是否平衡，三相不平衡度应小于20%，否则调整负载

7）检测开关、电缆、母线与接点的温升，使用激光测温仪或红外测温仪测量各点温升应该小于10℃。否则紧固相应接点

8）检查配电柜内是否有新增加的电缆，是否有扯拉电缆的情况发生。

9）检查配电系统的防雷，检查各级防雷器是否完好。

检查各级防雷器是否洁净。

检查各级防雷器指示灯是否正常，正常情况一般绿灯点亮试防雷器在有效范围内。如果红灯点亮则防雷器已经失效，应该及时更换。

检查各级防雷器接点是否紧固。

检查各级防雷器接地是否良好，防雷器接地系统应该可靠的与设备保护地相连。

检查接地系统各点接触是否良好。

10）ATS切换检查，在客户允许的情况下，建议每年切换1~2次。

11）当配电柜内的元件在正常使用的情况下发生损坏时，乙方应及时提供备件并更换。

12）在以上的检查过程中，如发现有需维修的工作或需更换的备件乙方必须及时无偿更换备件或维修。

3、其他

双方对维保费用的其他约定

四、商务条款（根据此项内容填写《商务条款响应偏离表》，要求逐条响应）

（一）费用事宜

（1）在维保服务期间内，非使用单位使用造成的故障外，维保单位不得另行向使用单位申请任何形式的费用。

（2）在维保服务期内，如使用单位决定某些设备退出服务（退出或更新设备），对应的服务费用将进行扣除（按月扣除，不足1个月的部分予以免扣除）。

（3）维保期内，相关必须更换的耗材更换费用，由维保方支付。

（4）维保期内，铅酸蓄电池不宜继续使用存在安全隐患需要更新的，材料及更换实施费用由维保方支付。

（二）安全责任约定

1）乙方需确保所有维保服务过程均符合相关安全标准，并在维保过程中采取相应的安全措施以保护人身财产安全。

2）在维保服务过程中发生的任何意外事故，乙方需承担相应责任，所造成的损失均由乙方进行赔偿。

（三）付款方式：合同签订完成后三个月内支付合同总价的30%，剩余款项维保期满后无异议一次性付清。

（四）服务期限：一招两年，合同一年一签（采购人将每年年底有权对维保商进行年度考核，如考核不合格，采购人有权解除合同，考核细则按照《维保服务年度考核表》执行，由管理科室每年考核一次，年度考核表详见如下附件）。

附件：《维保服务年度考核表》

维保服务年度考核表      日期：

| 序号 | 考核项目/子项 |  | 满分值 | 评分 | 计分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作量完成情况 |  | 【30】 | / | 1、现场故障处理未能及时处理每发现一次扣3分，三次及以上未完成全扣。 2、每次巡检完需提供相应的巡检报告并装订成册，未完成扣除相应分值。 |
| 1.1 | 现场故障处理 |  | 20 |  |  |
| 1.2 | 巡检-UPS及配电 |  | 10 |  |  |
| 2 | 工作及时性 |  | 【30】 | / | 以双方约定的时限为准，应对未达成约定时限的部分进行扣分 |
| 2.1 | 故障处理到达时间 |  | 15 |  |  |
| 2.2 | 故障处理完成时间 |  | 15 |  |  |
| 3 | 工作完成效果 |  | 【30】 | / | 结合合同约定与主观评价，对维保服务的服务质量进行评定 |
| 3.1 | 故障处理 |  | 10 |  |  |
| 3.2 | 巡检 |  | 10 |  |  |
| 3.3 | 远程技术支持及其他 |  | 10 |  |  |
| 4 | 服务态度 |  | 【10】 | / | 以考核人的主观评价为准，对于爱理不理、未履行口头约定、特种作业无证操作、对于有风险作业未请示直接操作等行为进行扣分 |
| 4.1 | 服务文明礼仪 |  | 2 |  |  |
| 4.2 | 服务安全 |  | 4 |  |  |
| 4.3 | 服务主动性积极性 |  | 4 |  |  |
| 考核结果： |  |  |  |  |  |
| 服务工程师签字： |  |  |  | 考核人： |  |

注： 考核低于 80 分的，视为服务不合格，医院有权提前终止合同。

包号02  UPS主机、电池动力及环境集中监控系统安装项目

一、项目背景

现医院基建办负责区域有大型UPS电源4套，1套为380V 200KVA，主机品牌为科华；1套为380V 60KVA，主机品牌为施耐德；2套为380V 100KVA，主机品牌为施耐德。根据医院现状以及规划，计划为四台大型UPS电源配置动力及环境集中监控系统。

- 二、服务需求（根据此项内容填写《服务条款响应偏离表》，要求逐条响应）

- （一）项目需求

| 名 称 | 需 求 |
| --- | --- |
| 1层、2层手术室、2层ICU UPS主机监测、 UPS电池及环境监控系统 | 1、UPS电池监测：监测电池组电压、电池组电流、单体电池电压、温度、内阻各项参数和状态监测等。 2、环境监测：对机房环境的温湿度进行实时监测和数据上传。 3、智能报警：通过设定不同的报警阈值，能够在采集到异常数据时通过监控电脑、微信、短信、邮件等方式通知到管理者，及时采取措施，避免造成更大的损失。 4、该项目质保期为三年。 |

- （二）品牌要求

动力及环境集中监控系统的设备、配件品牌为国产优质

- （三）具体采购需求:

电池监测系统：利用电池检测模块，采集每节电池的电压、内阻及温度，每组电池加装一个电流模块，监测一组电池的充放电电流与一个环境温度，加装检测采集主机，从电池检测模块中逐个读取电压、内阻与温度值，并进行分析处理与显示。一旦有部件发生故障，系统会自动报警，并切换到相关报警界面，第一时间发出多媒体语音、电话/手机短信、声光等对外报警。

UPS检测系统：对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视(监测内容由厂家的协议决定，不同品牌、型号的空调可能所监控到的内容不同)，一旦有部件发生故障，系统会自动报警，并切换到相关报警界面，第一时间发出多媒体语音、电话/手机短信、声光等对外报警。实时监视 UPS 的各种电压、电流、频率、功率等参数，并进行直观的图形界面显示。

供配电检测系统：实时监测市电进线三相电的电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等参数实时监测配电开关的通断电状态，一旦发生报警，系统将自动切换到相应的监控界面，且发生报警的开关会变成断开状态且变红显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并第一时间发出多媒体语音、电话/手机短信、声光等对外报警。

漏水、温湿度检测系统：实时监测机房的漏水、温湿度情况，发生异常时系统自动切换到监控界面，并显示具体的位置，同时产生报警事件进行记录存储及有相应的处理提示，并第一时间发出多媒体语音、电话/手机短信、声光等对外报警。

数据中心监控管理软件：在负一层配电房内设置监控平台，能实时展示电池监测系统、UPS检测系统、供配电检测系统、漏水、温湿度检测系统的相关内容，一旦有部件发生故障，系统会自动报警，并切换到相关报警界面，第一时间发出多媒体语音、电话/手机短信、声光等对外报警。

- （四）质量标准要求

支持设备启停实时控制、联动控制。

支持温湿度等环境参数监控采集功能。

具有专家诊断功能,可检测UPS各部件的状态及各种参数。

实时监测机房里的温湿度情况、烟雾火警、水浸状况等环场信息以及市电停电告警、UPS的状态等;并能在上述各状态出现异常时通过电话、手机短信、声光报警器、电子邮件等方式及时、有效、准确地告知相关人员,及时处理理报警事故。

强大的数据管理功能，可存储五年以上的数据，并用历史曲线显示任意一天的数据情况，最大值，最小值，平均值及某一特定时刻数值。

系统全部硬件设备均为工控设备，可靠性稳定性极高。

支持对任何存储参数点的历史数据进行查询。支持历史数据曲线显示。

支持实时告警列表和历史告警、告警记录、告警确认记录等数据的查询与打印。

支持界面组态功能。

支持数据组态编辑:在组态数据编辑器中可对中心、设备、数据点等数据进行增加、修改、删除、拷贝、粘贴等操作。

支持数据采集编辑器:对系统工作站串口、每个串口下数据采集设备和每个采集设备采集的数据点进行增加、修改、删除等操作。

支持协议编码功能:对所有监控设备和监控点进行编码，便于设置组态信

支持自定义报表。

提供SDK二次开发。

（五）相关服务要求

- 1、售后服务响应时间，满足24小时全天响应，2小时到达现场，处理问题排除故障。

2、质保期内及质保期外的其他售后服务保障承诺。

3、主要设备提供原厂质保

4、完善的培训计划。

5、其他按照国家及江苏省智能化工程规范服务要求

三、现有设备详细信息

| 名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 分布楼层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS主机 | 科华 | MR33200 | 三进三出200KVA | 1台 | 1层 |
| 蓄电池 | 科华 | 6-GFM-200-YT | 12V200AH 64节 | 1组 | 1层 |
| UPS主机 | 施耐德 | Galaxy300 60kVA | 三进三出60KVA | 1台 | 2层ICU |
| 蓄电池 | 圣阳 | 6GFM-100 | 12V100AH 32节 | 1组 | 2层ICU |
| UPS主机 | 施耐德 | Easy UPS 3M 100kVA | 三进三出100KVA | 2台 | 2层手术室 |
| 蓄电池 | 圣阳 | 6GFM-100 | 12V100AH 40节 | 2组 | 2层手术室 |

- 四、商务条款（根据此项内容填写《商务条款响应偏离表》，要求逐条响应）

- 1、交付时间：按时于10日内保质完成设备安装进度

2、付款方式：项目施工完成验收合格后，支付至该项目合同价的97%，剩余3%作为质保金，待三年质保期满后支付。

3、验收标准：（1）现场监控设备、线路安装完成，并通信正常；（2）远端后台运行正常，能实时显示各项参数（电压、电流、频率、温度、湿度等）；（3）数据准确性正常，监测值与实际值误差≤0.2%（电压 / 电流），≤±0.5℃（温度），≤±5% RH；（4）报警功能正常，能正常生成报表。

4、违约条款：（1）乙方没有特殊原因，造成逾期的，每逾期一天，支付违约金500元/天；（2）乙方提供的 UPS监控设备型号、规格、参数与投标文件承诺或合同约定不符的，应免费更换为符合要求的设备，并承担所有费用，造成工期延误的，按工期延误条款另行处罚；（3）乙方安装工艺不符合验收标准（如固定不牢、接线错误等）

无条件返工至合格标准，承担返工费用，同时每处不合格项支付500元违约金。因安装质量问题导致设备损坏或人员伤亡，乙方承担全部赔偿责任（包括直接损失和间接损失）；（4）乙方未遵守安全操作规程，导致人员伤亡或财产损失，乙方承担全部赔偿责任。甲方有权暂停施工或解除合同。

- ★说明:服务条款、商务条款中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效响应。

- 第二部分  响应文件的编制

- 目录
1、资质索引表

- 报价表

- 服务条款

- 商务条款

- 业绩

资质索引表

| 资质要求 | 在响应文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证） |  |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件； |  |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）； |  |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前近一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件； |  |  |
| （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |
| - 与本项目有关的资质要求： - 1）本项目现有设备品牌为施耐德和科华，为满足我院项目需求，供应商须具有有效的施耐德公司及科华公司的授权书，或者提供能自行解决相关设备品牌授权的承诺函（内容自拟）； 2）投标人需近年（2023年1月1日至今）具有Ups不间断电源维保项目相关业绩2个以上（含2个），需提供商务合同复印件或项目验收合格证明扫描件。 |  |  |

附件1: 报价一览表

报价表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 名 称 |  | 单价（元/年） |
| 服务期 |  |  |  |
| 项目负责人及联系方式 |  |  |  |

供应商名称（盖章）:

法人或被授权人签字或签章：

附件2：服务条款偏离表格式

服务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 服务商响应/偏离 |  | 说明 | 证明材料对应页码 |
| 1 | 技术标准及要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

服务商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请服务商对招标文件内的服务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。如此表空白加盖公章视为全部响应。

附件3：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 服务商响应/偏离 |  | 说明 | 证明材料对应页码 |
| 1 | 商务要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

服务商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请服务商对招标文件内的商务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。如此表空白加盖公章视为全部响应。

附件4：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区人民医院：

我单位                                     （服务商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人（公章）：

日　　期：    年   月  日

附件5：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区人民医院：

我单位                             （服务商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(提供照片)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

声明人：（公章）

日  期：       年    月    日

附件6：业绩材料

附件7：

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年月日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加南京市溧水区人民医院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日 |  |  |

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

风险提示函

根据近期审计、巡查的情况，按照«中华人民共和国政府采购法实施条例»第十八条单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。各投标人应高度重视，单位负责人为同一人，以及与其公司有同一控股关系、股权伙伴关系的公司，不得参与同一合同项目的投标，否则有围标、串标之嫌疑，其风险自行承担。