询价通知书

溧水区人民医院手术室过滤器项目的潜在服务商应在溧水区人民医院官网获取采购文件，并于2026年7月8日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LSRY-ZB2026-Q002

采购需求：详见《第一部分：采购需求》

采购预算：46480元

二、投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件；（信用承诺书上必须含二维码，不可以自行打印填写此表，需要到指定网站下载）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前近一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件；（信用承诺书上必须含二维码，不可以自行打印填写此表，需要到指定网站下载）

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

下列供应商不得参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、报名事宜

请在2026年7月3日-2026年7月7日17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+服务商名称+联系电话”。

四、出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（1）不具备询价文件中规定资格条件的；（2）未实质性响应询价文件要求的；（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；（4）投标资料未密封。

出现下列情形之一的，询价终止：（1）所有服务商的响应文件被询价小组认定为无效的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）服务商的最终报价超过采购预算的；（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、响应文件接收截止时间、开（评）标时间及地点

响应文件接收截止时间及开标时间：2026年7月8日9点00分（北京时间）迟到者不接收

开标地点：溧水区人民医院行政楼5楼会议室。

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.采购内容及要求条款偏离表（详见附件）；5.项目技术及其他服务承诺。6.服务商具有相关类似项目业绩情况表及证明材料等。上述材料均需加盖公章。（响应文件一式四份，一正三副，目录及页码清晰，密封，封面信息至少包含项目名称、服务商名称及联系电话。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。）

六、成交

符合采购人对本项目资格要求，并满足采购人对本项目的采购内容及要求的基础上，投标报价最低的服务商为中标候选人。不再进行二次报价。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名    称：  基建办（服务事宜咨询） 物资采购管理中心（采购事宜）

地    址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232026陈老师（基建办）

025-56232023秦老师（采购中心）

- 采购需求

一、采购清单（根据此条内容填写报价单）

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（人民币元） | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袋式中效过滤器F7 | 592*592*360 | 132 | 件 | 110 | aaf，康斐尔，剑桥 |
| 2 | 袋式中效过滤器F7 | 592*286*360 | 78 | 件 | 100 | aaf，康斐尔，剑桥 |
| 3 | 袋式中效过滤器F7 | 286*286*360 | 12 | 件 | 65 | aaf，康斐尔，剑桥 |
| 4 | 板式中效过滤器F7 | 425*275*50 | 9 | 件 | 270 | aaf，康斐尔，剑桥 |
| 5 | 板式粗效过滤器G4 | 592*592*47 | 70 | 件 | 100 | aaf，康斐尔，剑桥 |
| 6 | 板式粗效过滤器G4 | 592*286*47 | 50 | 件 | 78 | aaf，康斐尔，剑桥 |
| 7 | 板式粗效过滤器G4 | 286*286*47 | 10 | 件 | 65 | aaf，康斐尔，剑桥 |
| 8 | 高效密褶皱式E11 | 592*592*290 | 8 | 件 | 850 | aaf，康斐尔，剑桥 |
| 9 | 高效密褶皱式E11 | 592*286*290 | 4 | 件 | 650 | aaf，康斐尔，剑桥 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 46480 |  |

采购人要求供应商所供货物的市场占有率、服务、质量等均不得低于参考品牌。

二、技术要求（根据此条内容填写《技术条款响应偏离表》）

板式初效过滤器，满足EN779要求的计重法的90%效率。额定风量2.5m/s的风速下，初阻力不高于95Pa。

采用铝合金边框，框架或支撑应有足够的强度和刚度，壁厚不能低于0.8mm,无凹凸疤痕、破损，外形平整规矩、不变形；滤芯与框架压接应紧密，粘接应牢固，无漏孔或脱开。框架端面有密封垫，密封垫应平整，具有弹性，与框架粘接应牢固。过滤材料厚度不小于20mm；过滤材料应采用优质聚酯合成纤维且可更换。

中效袋式过滤器，满足EN779要求的比色法的80%效率.。额定风速2.5m/s的风速下，初阻力不高于100Pa。

过滤器采用优质蓬松多层的人造纤维滤纸，能达到最大程度的过滤效率。优质的镀锌铁边框，配有高强度的支撑压条，过滤器牢固不易变形，

产品应为难燃或不燃型，具备防火安全性能，过UL认证，可提供国家级检测机构出具的第三方检测报告。

三、服务要求（根据此条内容填写《服务条款响应偏离表》）

1、为确保厂家制作产品符合要求，中标后建议到采购人现场核实方可生产。本次采购货物由采购人自行安装。

2、中标人保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（所供设备生产日期在6个月内），并完全符合国家质量检测标准和环保标准，具备出厂合格证，并保证在其提供的货物的使用寿命内具有良好的性能。

3、中标人承诺本项目原厂质保期为壹年，自采购人验收合格之日算起，质保期出现故障由中标人负责免费包换。

4、在接到采购人维修及技术服务要求后，中标人须立即响应，12小时内到现场排除故障（包括所有节假日）。

四、商务要求（根据此条内容填写《商务条款响应偏离表》）

1、到货期限：合同签订后一个月内到货；

2、付款方式：中标人供货，采购人自行安装完成验收合格后，中标人开具符合国家规定的发票，采购人按照院内正常流程支付合同全款。

3、违约条款

（1）中标人不得逾期交付货物，中标人每逾期一天交货，采购人按合同总价的5‰/日收取违约金；如逾期交付时间超过10天，采购人有权解除合同，中标人应按照合同总价的30%支付赔偿金。

（2）中标人提交的货物不满足采购人的需求或中标人在招标时承诺的品牌、质量时，采购人有权要求中标人更换货物，中标人拒绝更换的，采购人有权解除合同，中标人应按照合同总价的30%支付赔偿金。

★说明:技术条款、服务条款、商务条款中所有指标必须全部响应，任意一项不满足或未提供响应偏离表将判定为无效投标。

第二部分  响应文件的编制

目录
1、资质索引表

- 报价表

- 服务条款

- 商务条款

- 业绩

资质索引表

| 资质要求 | 在响应文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证） |  |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件；（信用承诺书上必须含二维码，不可以自行打印填写此表，需要到指定网站下载） |  |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）； |  |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前近一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件；（信用承诺书上必须含二维码，不可以自行打印填写此表，需要到指定网站下载） |  |  |
| （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |

附件1: 报价一览表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袋式中效过滤器F7 | 592*592*360 | 132 | 件 |  |  |  |
| 2 | 袋式中效过滤器F7 | 592*286*360 | 78 | 件 |  |  |  |
| 3 | 袋式中效过滤器F7 | 286*286*360 | 12 | 件 |  |  |  |
| 4 | 板式中效过滤器F7 | 425*275*50 | 9 | 件 |  |  |  |
| 5 | 板式粗效过滤器G4 | 592*592*47 | 70 | 件 |  |  |  |
| 6 | 板式粗效过滤器G4 | 592*286*47 | 50 | 件 |  |  |  |
| 7 | 板式粗效过滤器G4 | 286*286*47 | 10 | 件 |  |  |  |
| 8 | 高效密褶皱式E11 | 592*592*290 | 8 | 件 |  |  |  |
| 9 | 高效密褶皱式E11 | 592*286*290 | 4 | 件 |  |  |  |
| 总计（元） | 小写：¥ 大写：（人民币） |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目对接人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单

供应商名称（盖章）:

法人或被授权人签字或签章：

附件2：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 服务商响应/偏离 |  | 说明 | 证明材料对应页码 |
| 1 | 技术标准及要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

服务商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请服务商对招标文件内的服务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。如此表空白加盖公章视为全部响应。

附件3：服务条款偏离表格式

服务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 服务商响应/偏离 |  | 说明 | 证明材料对应页码 |
| 1 | 技术标准及要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

服务商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请服务商对招标文件内的服务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。如此表空白加盖公章视为全部响应。

附件4：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 服务商响应/偏离 |  | 说明 | 证明材料对应页码 |
| 1 | 商务要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

服务商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请服务商对招标文件内的商务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。如此表空白加盖公章视为全部响应。

附件5：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区人民医院：

我单位                                     （服务商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人（公章）：

日　　期：    年   月  日

附件6：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区人民医院：

我单位                             （服务商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(提供照片)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

声明人：（公章）

日  期：       年    月    日

附件7：业绩材料

附件8：

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年月日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加南京市溧水区人民医院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日 |  |  |

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

风险提示函

根据近期审计、巡查的情况，按照«中华人民共和国政府采购法实施条例»第十八条单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。各投标人应高度重视，单位负责人为同一人，以及与其公司有同一控股关系、股权伙伴关系的公司，不得参与同一合同项目的投标，否则有围标、串标之嫌疑，其风险自行承担。