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第一章  竞争性磋商邀请
各供应商：
南京市溧水区人民医院因原UPS维保需求内容有实质性变动，故需重新进行招标。物资采购管理中心按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，就UPS维保项目通过竞争性磋商的方式进行采购，欢迎合格供应商前来参加。

一、项目基本情况

1.1.项目编号：LSRY-ZB2026-Q001
1.2.项目名称：UPS维保项目
1.3.采购方式：磋商采购。共两轮报价，第一轮报价直接装订在招标文件内，第二轮最终报价单，请供应商提前加盖公章，资质复审通过后，由采购方收取二轮最终报价单。

1.4.采购最高限价：25000元/年
1.5  采购期限：一招两年，合同一年一签

二、申请人的资格要求：（请在2026年10月21日-2026年10月27日17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+供应商名称+联系电话”。请直接根据官网内的磋商文件进行文件编制及响应）
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或填写南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（盖章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或填写南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（盖章）；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（二）下列供应商不得参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、投标文件接收、开标时间及地点

投标文件编制要求：标注页码、目录页、评分索引页、资质索引页、一式四份（一正三副）
投标文件接收截止时间、开标时间：2026年11月2日9:30（请于9:30前到场签到，过时取消资格） 

投标文件接收地点、开标地点：溧水区人民医院行政楼（5号楼）5楼会议室

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

五、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
项目需求事宜：025-56232026 祁老师（基建办）
招标事宜咨询电话：025-56232023 秦老师（采购中心）
第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次采购活动采取磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国相关法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与我院联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知我院。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，我院可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，我院将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省招标投标公共服务平台及南京市溧水区人民医院官网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，我院将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2我院可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与我院就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 供应商应将投标文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加竞争性磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
12、报价一览表及分项报价表

12.1供应商按照磋商文件要求填写 “报价一览表”及“分项报价表”。报价一览表单独壹份密封。供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3 启动异常低价程序

报价低于最高限价的45%或低于采购预算的50%
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他（本项目不适用）

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

四、响应文件的递交

16、磋商响应文件的递交

16.1供应商应将响应文件正本、所有副本和电子版文件予以密封。提交响应文件截止时间后，不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

16.2 密封的响应文件应：

(1) 注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按磋商邀请中注明的地址送达；

16.3 如果响应文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

16.4 未按要求密封和加写标记，我院对误投或过早启封概不负责。*对未密封或提前开封的响应文件，我院将予拒收。

17、提交响应文件截止时间

17.1 我院收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

17.2 我院可以按照规定，通过修改磋商文件有权酌情延长磋商响应文件截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、响应文件的拒收

18.1 我院拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后递交的任何响应文件。

19、响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其响应文件。

19.1.2供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其响应文件进行修改。

19.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

19.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的评审

20、磋商小组

   20.1我院将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合相关法律有关规定。
   20.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

21、评审过程的保密与公正

21.1磋商小组、采购人和我院工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

21.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

21.3在项目评审期间，我院将设专门人员与供应商联系。

21.4 我院和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

22、评审过程中的的澄清

22.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

    22.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求磋商小组规定的时间内提交“澄清响应函”。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分。

    22.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

23、对响应文件的审查

23.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：由采购人或者我院依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	响应文件签署、盖章齐全完整
	符合磋商文件要求

	投标有效期
	符合磋商文件要求

	项目需求中的实质性要求
	符合磋商文件要求

	其他实质性要求
	符合磋商文件要求


23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中甲方和我院的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3未实质性响应磋商文件的情形

23.3.1供应商未在规定时间内提交响应文件的。

23.3.2同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

23.3.3供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

23.3.4供应商的最后报价超过了采购预算。

23.3.5不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
23.3.6  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

23.3.7响应文件未按照磋商文件要求加盖公章的。

23.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

23.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

23.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与我院及磋商小组联系。

24、磋商程序及评审方法和评审标准

24.1磋商程序

24.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

24.1.2磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
24.1.3如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

24.1.4磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

24.1.5最后报价由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

24.1.6 经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。
24.2 评审方法和评审标准

24.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

24.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

24.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

24.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

24.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、成交

25、确定成交单位

25.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

25.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，我院将在“江苏省招标投标公共服务平台及南京市溧水区人民医院官网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

25.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

25.3.1提供虚假材料谋取成交的。

25.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者我院工作人员恶意串通的。

25.3.3向评审专家、采购人或我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

25.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

25.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

25.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同的。

25.3.7将采购合同转包的。

26、成交通知书

26.l 我院将在成交公告发布的同时向成交供应商发出成交通知书。

26.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

27. 签订合同

27.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

27.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

27.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28、标的物的追加

28.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章  采购需求

一、项目背景

现医院基建办负责区域有大型UPS电源4套，1套为380V 200KVA，主机品牌为科华；1套为380V 60KVA，主机品牌为施耐德；2套为380V 100KVA，主机品牌为施耐德。根据医院现状以及规划，计划为四台大型UPS电源配置日常维护保养服务。
二、现有设备详细信息（根据此项内容填写《技术条款响应偏离表》，要求逐条响应）

	UPS维保项目

	品名
	品牌
	规格
	型号
	数量
	单位
	安装位置

	不间断电源
	
	
	
	
	
	

	不间断电源
	施耐德
	60KVA 
	Galaxy 300 60kVA
	1
	台
	6号楼ICU

	不间断电源
	施耐德
	100KVA 
	Easy UPS 3M 100kVA
	2
	台
	6号楼手术室

	不间断电源
	科华
	200KV
	6-GFM-200-YT
	1
	台
	6号楼配电间

	电池
	圣阳
	200AH
	12V/200AH
	64
	节
	6号楼配电间

	电池
	圣阳
	100AH
	12V/100AH
	32
	节
	6号楼ICU

	直流汇流箱
	
	
	
	
	
	

	直流空开
	正泰
	400A 
	NXM-400S/3300
	1
	台
	6号楼配电间

	UPS配电柜
	
	
	
	
	
	

	配电柜
	施耐德
	160A
	交流空开共３个，160A输入，160A外置维修旁路，160A输出，型号为EZD160E。

直流空开共１个，型号为NSX　160F　DC。
	1
	个
	6号楼二层ICU

	配电柜
	施耐德
	
	交流空开共６个，型号为EZD250E

UPS-１：250A输入，250A外置维修旁路，250A输出；UPS-２：250A输入，250A外置维修旁路，250A输出。

直流空开工２个，型号为NSＸ　400F　DC。
	1
	台
	6号楼二层手术室


三、服务条款（根据此项内容填写《服务条款响应偏离表》，要求逐条响应）
（一）项目需求

	名  称
	需  求

	1层、2层手术室、2层ICU

UPS日常维保
	1、定期对UPS电池进行巡检，同时出具一份专业的并有维保工作人员签字的维保记录。

2、定期检查UPS电源系统的各个部件，包括主机、电池、电路板、散热器等，确保其正常运行。

3、对UPS电源系统进行清洁、紧固螺丝、更换故障部件。

4、对于发生故障的UPS电源，售后服务提供商将进行故障排除，并进行必要的维修和更换部件。

5、UPS电源通常配备有管理软件，用于监控和控制电源系统。维保期内提供免费的软件升级和配置服务，以确保系统的稳定性和功能完整性 


（二）年度维保要求
1、巡检时间和次数要求

	巡检项目
	巡检周期要求

	UPS系统
	每月一次（每月最后一个星期）日常保养

每季度一次特殊项目巡检（每季度最后一个星期）

	配电系统
	每月一次（每月最后一个星期）


2、维修响应时间

提供专用电话技术咨询，如果电话技术支持不能解决问题，维保维保商须派技术人员到现场解决，具体响应时间和故障排除时间视故障程度为：

	故障程度
	响应时间（24小时不间断）
	故障排除时间（工作小时）

	一般故障
	工作日9:00~17:30

现场处理时间：双方预约
	≤24小时

	严重故障
	2小时
	≤4小时

	系统紧急故障
	立即
	≤1小时


3、维修费用

本项目为包工包料项目。

所有故障处理相关人工及耗材、配件、设备费用均为维保单位承担，如设备无法短期内修复则由维保方免费提供同等档次备用设备，并在两周内完成设备维修并正常使用。

在维保过程中因乙方原因所导致的机器设备其它故障，应由乙方自行修复设备故障，所产生的一切费用均由乙方自行承担。如无法修复则需提供同等档次备机使用。

4、安全文明要求

1）维保维保商针对本项目所做的任何维保操作，须出具相应的书面报告并经用户认可。

2）用户因其它项目建设需要提出协助请求（如长时间停电、系统切换、调整网络结构、线路迁移等）时，维保维保商应派专业技术人员到现场监控设备的运行情况，做好相关配合工作。

3）在维保有效期内，维保维保商应保证由固定的技术服务人员实施维保，专业维保人员应持证上岗（电工证等对应专业证书）。

（三）服务内容-巡检要求

1、UPS系统（含蓄电池、直流汇流箱）

每月巡检内容

1）UPS及蓄电池环境

检查UPS间温湿度环境是否符合要求（15℃～30℃；40%～60%rH）

检查蓄电池间湿度环境是否符合要求（20℃～30℃，以20～25℃为最佳；40%～60%rH）

检查UPS的清洁度

检查蓄电池的清洁度

检查UPS机房的防水、防鼠、防虫、防碰撞措施是否完好

检查蓄电池间的防水、防鼠、防虫、防碰撞、排气等措施是否完好


2）对UPS主机

确定UPS的标示是否正确、清晰

检查UPS是否有异常

检查UPS的工作状态，正常时UPS应该工作在逆变状态

检查UPS的电气参数，测量或通过UPS本身测量值检查和记录相关的输入/输出电压、电流、频率、功率等参数是否在设计范围内。

查看UPS的报警记录，记录在报告中并分析出现报警的原因

检测UPS的电池放电、存电数据是否正常，万用表检测蓄电池浮充电压是否正常。

3）对蓄电池组

对蓄电池组进行外观检查，检查蓄电池得外观是否破损或变形

检查蓄电池端子连接是否紧固，是否存在电池连接线铜鼻腐蚀

检测蓄电池的浮充电压是否符合要求

年度巡检内容

在月度巡检的基础上增加，以下操作均具有一定的危险性，必须得到使用单位的许可后进行：

1）检测UPS的静态旁路转换是否正常，通过菜单控制转换静态旁路一定不允许强制转换，否则有可能出现UPS供电中断的危险。

2）对电池的保养及测试

对电池组中的电池逐只做静态、动态测试（仪器：专用电池测试仪）

对电池在UPS机上做放电测试，选择市电比较稳定的时间段，断开市电，让UPS处在电池供电状态。随时观察UPS与蓄电池的状态。并进行记录。放电1小时或单节蓄电池电压降至12V，以便确认蓄电池工作状态和实际后备时间。在进行蓄电池放电时测量各蓄电池的放电电压，并比较其电压下降率，据此判断蓄电池的好坏。并做记录。如果出现个别电池放电时电压降太大，必须进行标记并进行如重新激活或给出相关处理建议。
测量蓄电池放电时的端子温升，使用红外测温仪或激光测温仪测量。端子上应该无明显温升。

2、配电系统

每月巡检维护内容

1）检查配电柜。保证配电柜内电气装置的整齐、牢固、标识的正确、清晰、外观的良好、内外清洁。

2）保证配电柜内无其它物品，盖板整齐、严密。电源盘、柜及其他电气装置的台座与地面牢固固定。

3）检查各种显示仪表是否正常

4）检查各相电压是否符合要求

5）检测供电及配电的电源质量，包括电压、电流等。

6）检查各相电流是否平衡，三相不平衡度应小于20%，否则调整负载

7）检测开关、电缆、母线与接点的温升，使用激光测温仪或红外测温仪测量各点温升应该小于10℃。否则紧固相应接点

8）检查配电柜内是否有新增加的电缆，是否有扯拉电缆的情况发生。

9）检查配电系统的防雷，检查各级防雷器是否完好。

检查各级防雷器是否洁净。

检查各级防雷器指示灯是否正常，正常情况一般绿灯点亮试防雷器在有效范围内。如果红灯点亮则防雷器已经失效，应该及时更换。

检查各级防雷器接点是否紧固。

检查各级防雷器接地是否良好，防雷器接地系统应该可靠的与设备保护地相连。

检查接地系统各点接触是否良好。

10）ATS切换检查，在客户允许的情况下，建议每年切换1~2次。

11）当配电柜内的元件在正常使用的情况下发生损坏时，乙方应及时提供备件并更换。

12）在以上的检查过程中，如发现有需维修的工作或需更换的备件乙方必须及时无偿更换备件或维修。
3、其他

双方对维保费用的其他约定

四、商务条款（根据此项内容填写《商务条款响应偏离表》，要求逐条响应）
（一）费用事宜

（1）在维保服务期间内，非使用单位使用造成的故障外，维保单位不得另行向使用单位申请任何形式的费用。

（2）在维保服务期内，如使用单位决定某些设备退出服务（退出或更新设备），对应的服务费用将进行扣除（按月扣除，不足1个月的部分予以免扣除）。

（3）维保期内，相关设备必须更换的耗材更换费用，由维保方支付。在质保期内的设备，由安装厂家进行更换。
（二）安全责任约定

1）乙方需确保所有维保服务过程均符合相关安全标准，并在维保过程中采取相应的安全措施以保护人身财产安全。

2）在维保服务过程中发生的任何意外事故，乙方需承担相应责任，所造成的损失均由乙方进行赔偿。

（三）付款方式：合同签订完成后三个月内支付合同总价的30%，剩余款项维保期满后无异议一次性付清。

（四）服务期限：一招两年，合同一年一签（采购人将每年年底有权对维保商进行年度考核，如考核不合格，采购人有权解除合同，考核细则按照《维保服务年度考核表》执行，由管理科室每年考核一次，年度考核表详见如下附件）。
附件：《维保服务年度考核表》

                    维保服务年度考核表      日期：
	序号
	考核项目/子项
	满分值
	评分
	计分方式

	1
	工作量完成情况
	【30】
	/
	1、现场故障处理未能及时处理每发现一次扣3分，三次及以上未完成全扣。

2、每次巡检完需提供相应的巡检报告并装订成册，未完成扣除相应分值。

	1.1
	现场故障处理
	20
	
	

	1.2
	巡检-UPS及配电
	10
	
	

	2
	工作及时性
	【30】
	/
	以双方约定的时限为准，应对未达成约定时限的部分进行扣分

	2.1
	故障处理到达时间
	15
	
	

	2.2
	故障处理完成时间
	15
	
	

	3
	工作完成效果
	【30】
	/
	结合合同约定与主观评价，对维保服务的服务质量进行评定

	3.1
	故障处理
	10
	
	

	3.2
	巡检
	10
	
	

	3.3
	远程技术支持及其他
	10
	
	

	4
	服务态度
	【10】
	/
	以考核人的主观评价为准，对于爱理不理、未履行口头约定、特种作业无证操作、对于有风险作业未请示直接操作等行为进行扣分

	4.1
	服务文明礼仪
	2
	
	

	4.2
	服务安全
	4
	
	

	4.3
	服务主动性积极性
	4
	
	

	考核结果：
	

	服务工程师签字：
	
	考核人：
	


注： 考核低于 80 分的，视为服务不合格，医院有权提前终止合同。
★说明:服务条款、商务条款中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效响应。

第四章  评标办法
评标方法（综合评分法，满分100分）  
	序号
	评分因素
	评分标准
	满分

	1
	报价
	采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格作为基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（基准价/报价）×20。
	20

	2
	合同业绩
	供应商提供 2023年1月1日起至本项目响应截止之日，医院UPS维保服务项目业绩，每增加提供1份有效业绩得2.5分，本项最高10分。

注：业绩证明材料提供合同复印件（加盖供应商公章），时间以合同签订日期为准；未提供或材料不满足要求不得分。（中标后提供合同原件）
	10

	3
	维保人员配置
	供应商承诺为本项目配备不少于3名现场运维工程师，工程师必须持有应急管理部门核发且在有效期内的电工特种作业操作证，同时持有施耐德电气核发的数据中心工程师培训证书（提供证书复印件或扫描件加盖公章）缺少一个证书扣1分，扣完为止
	6

	  4
	技术响应
	评委根据投标文件中《技术条款响应/偏离表》进行评审；

完全响应招标文件《采购需求》中技术条款要求得8分；

有实质性正偏离或在售后服务承诺中有为采购人所需的条款（切实可行，惠及采购人，确有价值且为采购人所需，并被评标委员会认可），每项正偏离加1分，最多加4分；技术条款每负偏差一项扣1分，直至扣完；
	12

	  5
	服务响应
	评委根据投标文件中《服务条款响应/偏离表》进行评审；

完全响应招标文件《采购需求》中服务条款要求得8分；

有实质性正偏离或在售后服务承诺中有为采购人所需的条款（切实可行，惠及采购人，确有价值且为采购人所需，并被评标委员会认可），每项正偏离加1分，最多加4分；服务条款每负偏差一项扣1分，直至扣完；
	12

	6
	维保实施方案
	针对本项目拟定的维保服务流程以及实际操作过程中的具体操作步骤进行阐述；

1.方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；

2.方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得6分；

3.方案可操作性差，思路不尽合理得2分；

4.方案无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。
	10


	7
	应急保障措施
	结合医院业务场景编制应急保障方案，包含故障分级处置、人员备件调度、灾变抢修、节假日保障等内容。

1.措施详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得10分；

2.措施简单，针对性、可操作性较强，思路可行性较合理得6分；

3.措施可操作性差，思路不尽合理得2分；

4.措施无可操作性，思路不合理或未提供执行方案，不得分。
	10

	8
	售后服务承诺
	包含响应时效、巡检质量、人员保障、配件保障、故障修复、报告交付、违约处理等售后服务承诺。

1.售后服务承诺切实可行有效的得10分；

2.售后服务承诺较切实可行有效的得6分；

3.售后服务承诺可行性较弱的得2分；

4.售后服务承诺不合理或未提供服务承诺的不得分。
	10

	9
	合理化建议
	针对医院 UPS 系统现状，提出设备运维优化、风险防控、电池管理、机房环境改善等合理化建议。

1.建议详细完整，内容针对性强、可操作性强、清晰合理得10分；

2.建议较完整，内容针对性较强、可操作性较合理，得8分；

3.建议可操作性差，内容不尽合理得5分；

4.建议无可操作性，内容不合理或未提供合理化建议，不得分。
	10


 响应文件的编制

注：

本部分内容仅提供格式参考。

供应商应按照以下文件的要求、格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

供应商提交的材料不予退还。

全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。
资格审查表

	资格审查项目
	证明材料在响应文件中的页码位置

	（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件和自然人的身份证明）。
	

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或填写南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（盖章）
	

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）；
	

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前近一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或填写南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（盖章）
	

	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
	


评分索引表

	评分项目
	在响应文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


格式一、投标申请及声明格式

投标申请及声明
致：南京市溧水区人民医院

根据贵方______________________（项目名称）____________（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人____________ (姓名和职务)代表__________（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。
2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱院方采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4、我们愿意向溧水区人民医院提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、医院工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：
电话：
供应商授权代表姓名（签字或签章）：
	格式二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致南京市溧水区人民医院：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标公司名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

授权委托人（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日期：   年  月  日

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

 

注：在整个招标过程中，只有此被授权人能够进行签字确认、参与议价、签订购销合同等事宜。


格式三、报价单

                        报价单（含设备分项维保报价单）
	维保项目
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元/年）
	合计（元/年）

	不间断电源
	
	
	
	
	
	

	不间断电源
	施耐德
	Galaxy 300 60kVA
	1
	台
	
	

	不间断电源
	施耐德
	Easy UPS 3M 100kVA
	2
	台
	
	

	不间断电源
	科华
	6-GFM-200-YT
	1
	台
	
	

	电池
	圣阳
	12V/200AH
	64
	节
	
	

	电池
	圣阳
	12V/100AH
	32
	节
	
	

	直流汇流箱
	
	
	
	
	
	

	直流空开
	正泰
	NXM-400S/3300
	1
	台
	
	

	UPS配电柜
	
	
	
	
	
	

	配电柜
	施耐德
	交流空开共３个，160A输入，160A外置维修旁路，160A输出，型号为EZD160E。

直流空开共１个，型号为NSX 160F　DC。
	1
	个
	
	

	配电柜
	施耐德
	交流空开共６个，型号为EZD250E

UPS-１：250A输入，250A外置维修旁路，250A输出；UPS-２：250A输入，250A外置维修旁路，250A输出。

直流空开工２个，型号为NSＸ　400F　DC。
	1
	台
	
	

	总计（元/年）
	

	服务期
	一招两年，合同一年一签

	项目负责人及联系方式
	


此报价包含表格中设备、设施的所有故障处理相关人工及耗材、配件、设备费用（不包含电池的更换）。
供应商名称（盖章）:   

法人或被授权人签字或签章：

 

格式四、服务条款响应偏离表

服务条款响应偏离表

(根据《采购需求》服务条款内容填写，必须点对点应答。 投标人不能简单照搬照抄条款内容，必须作实事求是的响应。如提供空白表加盖公章的，视为投标文件内的所有技术条款全部响应。)

	项目名称：
	项目编号：LSRY-ZB2026-Q001     

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的服务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）

法定代表人或法定授权人签字或签章：
时间：        年      月      日

格式五、商务条款响应偏离表

商务条款响应偏离表

(根据《采购需求》商务条款内容填写，必须点对点应答。 投标人不能简单照搬照抄条款内容，必须作实事求是的响应。如提供空白表加盖公章的，视为投标文件内的所有商务条款全部响应。)

	项目名称：
	项目编号：LSRY-ZB2026-Q001     

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的服务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：（盖章）

法定代表人或法定授权人签字或签章：
时间：        年      月      日

格式六、《中小企业声明函》
不属于小微企业的无需填写、递交

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库2011-181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的产品。本条所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、投标供应商为小微企业，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务或使用其他小微型企业制造的货物参加本次招标项目需提供此声明函（如投标供应商非制造商，需附制造商提供的此声明函（加盖制造商公章））。其他情况无需提供此声明函。

2、供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

                                         企业名称（盖章）：

                                         日期：

格式七、服务与承诺

格式八、项目业绩一览表（需提供具体合同复印件，只提供业绩一览表不能加业绩分）

项目编号：                项目名称：

	序号
	业主单位名称
	合同名称
	项目时间
	与项目所需服务内容的相关性说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签字或签章）

年     月     日
格式九、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料

格式十、无重大违法记录声明格式

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 

（原件）
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！
                     投标人:            (盖章)

                               法定代表人（委托受托人）签字或签章:

               日期:   年  月   日

格式十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（原件）

致：南京市溧水区人民医院

我公司郑重声明：具备履行编号为招标项目     （项目名称）合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称：（盖章）
法定代表人（或授权委托人）签字或签章：

日期：    年 月  日

本声明之后请附上投标人公司简介，如果投标人为产品经销商的，还需附上产品制造商公司

格式十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

                                                    年  月   日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用得分
	
	星级
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加溧水区人民医院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。

我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年月日


根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或”南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（投标）文件截止日2天前办理登记注册手续。

 供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 

   （1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

   （2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
  第六章  合同格式模板（仅参考）
现医院基建办负责区域有大型UPS电源4套，1套为380V 200KVA，主机品牌为科华；1套为380V 60KVA，主机品牌为施耐德；2套为380V 100KVA，主机品牌为施耐德。根据医院现状以及规划，计划为四台大型UPS电源配置日常维护保养服务。根据南京市溧水区人民医院院内招标项目项目编号为LSRY-ZB2026-Q001的招标结果，甲乙双方签订下列条款，以资共同遵照执行。

第一条 项目需求

	名  称
	需  求

	1层、2层手术室、2层ICU

UPS日常维保
	1、定期对UPS电池进行巡检，同时出具一份专业的并有维保工作人员签字的维保记录。

2、定期检查UPS电源系统的各个部件，包括主机、电池、电路板、散热器等，确保其正常运行。

3、对UPS电源系统进行清洁、紧固螺丝、更换故障部件。

4、对于发生故障的UPS电源，售后服务提供商将进行故障排除，并进行必要的维修和更换部件。

5、UPS电源通常配备有管理软件，用于监控和控制电源系统。维保期内提供免费的软件升级和配置服务，以确保系统的稳定性和功能完整性 


第二条 维保期限及维保服务地点：
服务期限：两年，合同一年一签（采购人将每年年底有权对乙方进行年度考核，如考核不合格，采购人有权解除合同，考核细则按照《维保服务年度考核表》执行，由管理科室每年考核一次，年度考核表详见如下附件）。

合同期限：壹年，自2026年  月  日至2027年  月  日止。   

服务费及付款方式

服务费：每年度维保费为       元/年（大写：人民币叁万贰仟元整/年）。

付款方式：合同签订完成后三个月内支付合同总价的30%，剩余款项每年度维保期满后无异议一次性付清。

 费用事宜

在维保服务期间内，非甲方使用造成的故障外，乙方不得另行向甲方申请任何形式的费用。
在维保服务期内，如甲方决定某些设备退出服务（退出或更新设备），对应的服务费用将进行扣除（按月扣除，不足1个月的部分予以免扣除）。

维保期内，相关必须更换的耗材更换费用，由乙方支付。

（4）维保期内，铅酸蓄电池不宜继续使用存在安全隐患需要更新的，材料及更换实施费用由乙方支付。
第五条 年度维保要求

1、巡检时间和次数要求

	巡检项目
	巡检周期要求

	UPS系统
	每月一次（每月最后一个星期）日常保养

每季度一次特殊项目巡检（每季度最后一个星期）

	配电系统
	每月一次（每月最后一个星期）


2、维修响应时间

提供专用电话技术咨询，如果电话技术支持不能解决问题，乙方须派技术人员到现场解决，具体响应时间和故障排除时间视故障程度为：

	故障程度
	响应时间（24小时不间断）
	故障排除时间（工作小时）

	一般故障
	工作日9:00~17:30

现场处理时间：双方预约
	≤24小时

	严重故障
	2小时
	≤4小时

	系统紧急故障
	立即
	≤1小时


3、维修费用

本项目为包工包料项目。

所有故障处理相关人工及耗材、配件、设备费用均为乙方承担，如设备无法短期内修复则由乙方免费提供同等档次备用设备，并在两周内完成设备维修并正常使用。

在维保过程中因乙方原因所导致的机器设备其它故障，应由乙方自行修复设备故障，所产生的一切费用均由乙方自行承担。如无法修复则需提供同等档次备机使用。

4、安全文明要求

1）乙方针对本项目所做的任何维保操作，须出具相应的书面报告并经用户认可。

2）用户因其它项目建设需要提出协助请求（如长时间停电、系统切换、调整网络结构、线路迁移等）时，乙方应派专业技术人员到现场监控设备的运行情况，做好相关配合工作。

3）在维保有效期内，乙方应保证由固定的技术服务人员实施维保，专业维保人员应持证上岗（电工证等对应专业证书）。

第六条 服务内容-巡检要求

1、UPS系统（含蓄电池、直流汇流箱）

每月巡检内容

1）UPS及蓄电池环境

检查UPS间温湿度环境是否符合要求（15℃～30℃；40%～60%rH）

检查蓄电池间湿度环境是否符合要求（20℃～30℃，以20～25℃为最佳；40%～60%rH）

检查UPS的清洁度

检查蓄电池的清洁度

检查UPS机房的防水、防鼠、防虫、防碰撞措施是否完好

检查蓄电池间的防水、防鼠、防虫、防碰撞、排气等措施是否完好


2）对UPS主机

确定UPS的标示是否正确、清晰

检查UPS是否有异常

检查UPS的工作状态，正常时UPS应该工作在逆变状态

检查UPS的电气参数，测量或通过UPS本身测量值检查和记录相关的输入/输出电压、电流、频率、功率等参数是否在设计范围内。

查看UPS的报警记录，记录在报告中并分析出现报警的原因

检测UPS的电池放电、存电数据是否正常，万用表检测蓄电池浮充电压是否正常。

3）对蓄电池组

对蓄电池组进行外观检查，检查蓄电池得外观是否破损或变形

检查蓄电池端子连接是否紧固，是否存在电池连接线铜鼻腐蚀

检测蓄电池的浮充电压是否符合要求

年度巡检内容

在月度巡检的基础上增加，以下操作均具有一定的危险性，必须得到甲方的许可后进行：

1）检测UPS的静态旁路转换是否正常，通过菜单控制转换静态旁路一定不允许强制转换，否则有可能出现UPS供电中断的危险。

2）对电池的保养及测试

对电池组中的电池逐只做静态、动态测试（仪器：专用电池测试仪）

对电池在UPS机上做放电测试，选择市电比较稳定的时间段，断开市电，让UPS处在电池供电状态。随时观察UPS与蓄电池的状态。并进行记录。放电1小时或单节蓄电池电压降至12V，以便确认蓄电池工作状态和实际后备时间。在进行蓄电池放电时测量各蓄电池的放电电压，并比较其电压下降率，据此判断蓄电池的好坏。并做记录。如果出现个别电池放电时电压降太大，必须进行标记并进行如重新激活或更换的改造

测量蓄电池放电时的端子温升，使用红外测温仪或激光测温仪测量。端子上应该无明显温升。

2、配电系统

每月巡检维护内容

1）检查配电柜。保证配电柜内电气装置的整齐、牢固、标识的正确、清晰、外观的良好、内外清洁。

2）保证配电柜内无其它物品，盖板整齐、严密。电源盘、柜及其他电气装置的台座与地面牢固固定。

3）检查各种显示仪表是否正常

4）检查各相电压是否符合要求

5）检测供电及配电的电源质量，包括电压、电流等。

6）检查各相电流是否平衡，三相不平衡度应小于20%，否则调整负载

7）检测开关、电缆、母线与接点的温升，使用激光测温仪或红外测温仪测量各点温升应该小于10℃。否则紧固相应接点

8）检查配电柜内是否有新增加的电缆，是否有扯拉电缆的情况发生。

9）检查配电系统的防雷，检查各级防雷器是否完好。

检查各级防雷器是否洁净。

检查各级防雷器指示灯是否正常，正常情况一般绿灯点亮试防雷器在有效范围内。如果红灯点亮则防雷器已经失效，应该及时更换。

检查各级防雷器接点是否紧固。

检查各级防雷器接地是否良好，防雷器接地系统应该可靠的与设备保护地相连。

检查接地系统各点接触是否良好。

10）ATS切换检查，在客户允许的情况下，建议每年切换1~2次。

11）当配电柜内的元件在正常使用的情况下发生损坏时，乙方应及时提供备件并更换。

12）在以上的检查过程中，如发现有需维修的工作或需更换的备件乙方必须及时无偿更换备件或维修。
3、其他

双方对维保费用的其他约定

第七条  安全责任约定

1）乙方需确保所有维保服务过程均符合相关安全标准，并在维保过程中采取相应的安全措施以保护人身财产安全。

2）在维保服务过程中发生的任何意外事故，乙方需承担相应责任，所造成的损失均由乙方进行赔偿。
第八条 违约责任：

1、乙方必须在维保期内保证甲方投保软硬件的正常运行，不得拖延维修时间或恶意逃避责任，如果对甲方产生业务影响，乙方应按合同总价的30%向甲方承担赔偿责任，并退回甲方己支付的预付款项。

2、在维保服务过程中发生的任何机器事故，乙方需承担全部责任，所造成的损失均由乙方进行赔偿，甲方有权追究乙方违约责任，并要求乙方按合同总价的30%向甲方赔偿，并退回甲方己支付的预付款项。

3、乙方承诺无挂靠行为或转包行为，如甲方发现有以上行为，甲方有权立刻终止合同的执行，同时乙方按合同总价的30%向甲方进行赔偿。本维保项目，乙方承诺派遣的工程师均为乙方的正式员工，如发现乙方派遣的非乙方正式员工，甲方有权追究乙方违约责任，终止合同并要求乙方按合同总价的30%向甲方赔偿，并退回甲方己支付的预付款项。

第九条 不可抗力：

因战争、台风、地震、水灾以及其它非需、乙方责任造成的、不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方，应立即将事件情况通知对方，并在15天内提供事件详情以及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件，按事件对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。

第十条 合同争议：

凡执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院根据该法院的诉讼程序进行诉讼，诉讼判决是终局的，对双方都有约束力，诉讼费用由败诉方承担。

第十一条 合同的生效及其他

本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。

本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。

本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。（以下无正文）

风险提示函

根据近期审计、巡查的情况，按照«中华人民共和国政府采购法实施条例»第十八条单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。各投标人应高度重视，单位负责人为同一人，以及与其公司有同一控股关系、股权伙伴关系的公司，不得参与同一合同项目的投标，否则有围标、串标之嫌疑，其风险自行承担。

